附件4

电动自行车停放充电场所消防安全有关技术要求

1.电动自行车充电场所电线电缆应采用阻燃电线电缆，明敷时应采用无卤低烟低毒阻燃铜芯绝缘电线电缆；配电线路不应直敷布线，应穿金属导管（槽）敷设，如需从地面穿过应埋地布置。

2.电动自行车的充电设备应设置专用配电箱，其配电线路每一分支回路连接的充电插座不应超10个。

3.电动自行车充电场所应采用专用充电设备，并具备防过充自动断电、定时断电、充电故障自动断电、剩余电流保护等功能以及充电故障报警、功率监测、高温报警等功能，剩余电流动作保护器额定剩余动作电流不超过30mA。

4.电动自行车停放充电场所应按民用建筑灭火器配置场所的严重危险级要求配置灭火器，宜选用水基型灭火器，每50㎡应配置不少于1具9L的水基型灭火器。一个计算单元内配置的灭火器数量不少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。