附件：1、平潭第一中学北街校区教室LED护眼灯方案参数

| 序号 | 货物名 称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 1、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，产品整灯尺寸长1200±3mm、宽300±3mm、厚66±3mm；为安全和环保，支撑整灯的主受力点应采用铝合金结构支撑，以防生绣；四面框架应采用阻燃塑料材质，以减轻产品重量，框架应与可受力的铝结构件相连接。（须提供相关照片佐证，加盖供应商公章） 2、LED教室灯应采用直发光微晶防眩结构，起到良好的防眩作用；教室灯表面不宜采用易粘灰尘、易吸附蚊虫、不易清理的格栅结构，影响出光效果。 3、LED教室灯驱动电源采用外置方案，驱动输出端与灯体输入端采用快速对接防脱落对接接头；不宜采用弹片式接触结构，易氧化、发热、变形导致接触不良。 4、LED教室灯功率为36W±3W，功率因素≥0.95； 5、LED教室灯总光通量：≥3200lm，上射光通量600-800LM、下射光通量2500-2700LM； 6、LED教室灯色温在5000±300K区间； 7、LED教室灯显色指数：Ra≥95，特殊显色指数R9≥80； 8、LED教室灯灯具效能≥85lm/w； 9、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯C0-C180面的光束角满足96°±1°且在C90-C270面的光束角满足88°±1°； 10、LED教室灯色品空间不一致性测试数值≤0.01; 11、LED教室灯颜色保真指数Rf≥93； 以上第4-11项参数须在同一份检测报告上体现，提供通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证及带有二维码标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》、《GB/T 24824-2009普通照明用LED模块测试方法》、《IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》、《QB/T 5208-2017白光光源显色性评价方法》出具的LED教室灯光电色检测报告复印件。原件备查。 12、LED教室灯应可实现背部透光，提高教室照明空间舒适度: LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11.6mm，壁厚不小于0.9mm。 13、为使LED教室灯整灯散热良好，光源铝基板数量至少为5条,平行布置于灯体散热板上，且均匀分布，以确保发光均匀。（须提供相关照片佐证，加盖供应商公章） 14、LED教室灯光频闪无危害，提供通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证及带有二维码标志的国家级检测机构依据《IEEE 1789-2015》出具的无频闪危害检测报告复印件。 15、LED教室灯光生物安全项目检验结果为“无危险类”，提供通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证及带有二维码标志的国家级检测机构依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。 16、LED教室灯蓝光危害为“无危险类RGO”，提供通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证及带有二维码标志的国家级检测机构依据《IEC TR 62778 ：2014应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告复印件。 17、LED教室灯须满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.04，提供通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证及带有二维码标志的国家级检测机构依据《GB/T 31275-2014照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的人体电磁辐射检测报告复印件。 18、LED教室灯安装后须满足：课桌面平均照度≥300lx，桌面照度均匀度≥0.7,UGR≤16，照明功率密度≤8W/㎡；顶棚平均照度≥60LX。 19、LED教室灯使用寿命≥50000小时。 20、LED教室灯须通过国家强制性CCC认证。 | 462 | 盏 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯结构为一体式LED灯具，不接受组合式灯具；产品整灯长度为1220±3mm,产品垂直厚度57±3mm，宽度90±3mm；主体采用铝型材质，表面做阳极氧化处理，灯体两端密封盖应采用阻燃材质；灯体上下两面与非出光侧由圆弧过渡，无棱边。 2、LED黑板灯具下侧面直线延伸形成防眩挡板；并采用格栅防眩光处理，格栅孔≥80PCS，格栅板可单独拆卸方便清洗；灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透PC，单条透镜长度300±3mm，整体发光长度占灯具总长比例≥95%。（须提供相关照片佐证，加盖供应商公章） 3、LED黑板灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用一体成型铝管，灯具安装吊杆外径不小于11.6mm，壁厚不小于0.9mm。整灯可以实现左右调整，单边灯杆可调整距离≥500mm，解决天花板不平以及安装不平整问题。 4、LED黑板灯功率为42W±3W，功率因≥0.95； 5、LED黑板灯总光通量：≥3000lm，灯具效能≥80lm/w 6、LED黑板灯色温在5000±300K区间。 7、LED黑板灯显色指数：Ra≥90，特殊显色指数R9≥50。 8、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯C0-C180面的光束角满足28°±2°且在C90-C270面的光束角满足97°±2°； 以上4-8项参数须提供通过CMA、CAL、ilac-MRA及CNAS认证及带有二维码标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》、《GB/T 24824-2009普通照明用LED模块测试方法》、《IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的LED黑板灯光电色检测报告复印件。原件备查。 9、LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽内径宽度22±2mm外径宽度16±2mm，不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件由一件不锈钢一体成型承重部件及挤出铝扣合部件组成；安装时，吊杆须链接于该不锈钢承重部件上；LED 黑板灯背部与吊杆连接的圆形铰接件可实现至少±30°角度无极调节，圆形铰接件带有一体成型的角度刻度。（须提供相关照片佐证，加盖供应商公章） 10、LED 黑板灯光频闪无危害，提供具有检测资质（通过CMA、CAL、ilac- MRA及CNAS认证及带有二维码标志）的国家级检测机构依据《IEEE 1789-2015》出具的无频闪危害检测报告复印件。 11、LED 黑板灯光生物安全无危险类。提供带有CMA、CAL、ilac- MRA、CNAS及带有二维码标志的国家级检测机构依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。 12、LED黑板灯蓝光危害为“无危险类RGO”。提供带有CMA、CAL、ilac- MRA、CNAS及带有二维码标志的国家级检测机构依据《IEC/ TR 62778：2014 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告复印件。 13、LED黑板灯须满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.085，提供带有CMA、CAL、ilac- MRA、CNAS及带有二维码标志的国家级检测机构依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的人体电磁辐射检测报告复印件。 14、LED黑板灯安装后须满足：黑板面平均照度≥500lx，照度均匀度≥0.8。 15、LED黑板灯使用寿命≥50000小时。 16、LED黑板灯须通过国家强制性CCC认证。 | 144 | 盏 |
| 3 | 原有灯具拆卸 | 人工拆卸原有灯具，分部件整合、收集 | 606 | 盏 |
| 4 | 灯具安装 | 灯具安装、电路布线等 | 606 | 盏 |
| 5 | 辅材 | 吊杆、固定件、装饰件、线材等 | 606 | 盏 |
| 6 | 光效系统调试 | 光效系统调试 | 606 | 盏 |
| 7 | 开关面板 | 每间教室3个开关面板 | 144 | 个 |