建设项目竣工

环境保护验收监测表

岚综实环测[2016]-YS013号

项目名称：平潭海峡如意城G001地块一期工程项目

建设单位：平潭海峡如意城开发建设有限公司

平潭综合实验区环境监测站

2016年12月

承 担 单 位：平潭综合实验区环境监测站

站       长：

项目负责人：

方案编写人：

审       核：

审       定：

参 加 人 员：

平潭综合实验区环境监测站

电话：0591-24329608

传真：0591-24329948

邮编：350400

电子邮箱：pthbcm@163.com

地址：平潭县潭城镇福胜西路1号

表一

| 建设项目名称 | 平潭海峡如意城G001地块一期工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | (√)新建 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 本项目位于平潭综合实验区金井湾片区。工程南临北湖路，平潭海峡如意城G002地块。北面为规划用地。西面为G001地块二期。东面为天大山东路，平潭综合实验区管委会。 G001地块一期主要功能为办公写字楼区，总建筑面积85374.22m2，建筑占地面积8217.41m2。其中商业建筑面积13443.6m2，办公建筑面积68162.19m2。G001地块一期共设置办公楼3栋，其中1号楼20层，2号楼23层，3号楼16层，各栋办公楼1～2层为裙房，商业店铺、办公配套；3～顶层均为办公。 项目主要配套800KW柴油机发电机组1台，位于2号楼地下室。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012年4月 | 开工日期 | 2012年12月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2015年1月 | 现场监测时间 | 2016年12月19日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 平潭综合实验区环境与国土资源局 | 环评报告表 编制单位 | 厦门市环境保护科研所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 27189万 | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 实际总投资 | / | 实际环保投资 | / | 比例 | / |
| 验收监测依据 | - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）； - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护局第13号令）； - 国家环保总局环发（2000）38号文件《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》； - 《平潭海峡如意城G001、G002、G003、G007、G008地块工程项目环境影响报告书》(报批本)（厦门市环境保护科研所2012.4）； - 平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复《平潭海峡如意城G001、G002、G003、G007、G008地块工程项目环境影响报告书》的函 （岚综实环土函【2012】46号）； - 平潭海峡如意城开发建设有限公司委托平潭综合实验区环境监测站编制监测报告表的委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 执行标准 废水：执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准。 噪声：执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 2. 监测方法 项 目; 方法依据; 分析方法. pH; GB6920-1986; 玻璃电极法. NH3-N; HJ535-2009; 纳氏试剂比色法. COD; GB11914-1989; 重铬酸钾法. BOD5; HJ505-2009; 稀释和接种法. 悬浮物; GB11901-1989; 重量法. 动植物油; HJ637-2012; 红外分光光度法. 噪声; GB3096-2008; 《声环境质量标准》附录B、C. |

表二

| 主要生产工艺及 污染物产出流程 （附示意图）： | 主要生产工艺及污染物产出流程 废水：本项目运营期水污染源主要为居民和办公人员产生的生活污水、商业店铺运营期间产生的生活污水和餐饮废水以及生鲜便利超市清洗废水。 噪声：主要是生活噪声、变频水泵、通风机、变配电等设备运行时产生的噪声。其中变频水泵位于二期6号楼地下室。 固废：主要为生活垃圾和商业垃圾。 |
| --- | --- |

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、噪声监测点位）： 主要污染源、污染物处理及排放： 废水：主要是生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网系统。本项目入住率不足75%，故本次暂不对污水进行监测。 噪声：主要是生活噪声、生活水泵、通风机、变配电等设备运行时产生的噪声，采取综合降噪措施。 固废：主要固体废物为生活垃圾，目前生活垃圾日产日清，集中交由环卫部门处理。 废水、噪声监测点位图： 北 天 大 山 东 路 1号楼 地面发电机进风口 ★ 1# 2号楼 2# 地下通道发电机排风口 3号楼 海峡如意城G001地块一期项目监测点位图 注： ★ 为总排放口，废水监测点。 为噪声监测点。 。

表四、废气监测结果（无）

表五、废水监测结果（暂不监测）

目前本项目入住率不足75%，达不到废水验收监测要求，故本次暂不对污水进行监测，待入住率达到要求后，补充废水监测。

表六、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布设 （示意图） 监测结果 | 噪声监测点位见表三附图。 监测时间; 测点名称; 监测结果(dB); 执行标准 标准值. Leq; Lmax; Lmin; 备注. 2016 年 12 月 19 日; 昼 间; 1# 发电机进风口; 59.8; 78.3; 42.9; /; 昼间≤60dB夜间≤50dB. 2# 发电机排风口; 53.5; 70.5; 38.0; /. 夜 间; 1# 发电机进风口; 49.8; 71; 39.1; /. 2# 发电机排风口; 49.0; 71.2; 37.7; /. 2016 年 12 月 20 日; 昼 间; 1# 发电机进风口; 55.1; 65.0; 52.9; /. 2# 发电机排风口; 55.1; 70.0; 38.2; /. 夜 间; 1# 发电机进风口; 46.5; 67.7; 39.3; /. 2# 发电机排风口; 45.3; 63.1; 38.9; /. |
| --- | --- |
| 监测工况 | 12月19日、12月20日（昼间）工况： 地下室发电机正常运转； 12月19日、12月20日（夜间）工况： 地下室发电机机未运行。 |

表七、环保检查结果

固体废物综合利用处理：目前生活垃圾处理采用集中收集，日产日清，集中交由环卫部门处理。 绿化、生态恢复措施及恢复情况：项目内花圃、绿地布满植株但未提供绿地验收证明。 环保管理制度及人员责任分工：/ 监测手段及人员配置：/ 应急计划：/ 存在的问题：/ 其他： 1、该项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网系统，提供了交建局核发的城镇污水排入排水管网许可证。因入住率低于75%，达不到废水验收监测要求，暂不监测，待入住率达到要求后，补充废水监测。关于该项目商业区及办公区的排水量说明详见附件材料7。 2、饮用水蓄水池位于G001地块二期，化粪池和饮用水蓄水池距离符合《建筑给水、排水设计规范》（GB50015-2003）中的相关要求。 3、通风机、发电机等设备设置在地下室，通风机、发电机等设备运行时产生的噪声采取综合降噪措施。 4、设置在G002地块商业街西侧的垃圾收集间配套有冲洗设备，下水管接入污水系统。目前生活垃圾日产日清，暂未使用垃圾收集间。

表八、验收监测结论及建议

验收监测结论： 噪声部分： 1、该项目建设基本落实了环评报告书和审批意见提出的相关环保措施，由于一期项目先行验收，G001地块的其他项目未纳入此次验收范围。 2、监测期间，在表六所列监测工况下，在地下室通风机开启情况下，1#、2#测点的昼间噪声达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准（即昼间≤60分贝）。夜间地下室发电机未运行情况下，1#、2#测点夜间噪声也达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准（即夜间≤50分贝）。 3、本验收监测不包含废水部分。 建议： - 待入住率达到75%后，应补充污水排放的验收监测。 - 接到本验收报告后请及时到平潭综合实验区环境与国土资源局办理验收手续。

平潭综合实验区环境监测站

2016年12月23日

附件

1、平潭海峡如意城G001地块一期工程项目委托书。

2、平潭海峡如意城G001地块城镇污水排入排水管网许可证及副本。

3、海峡如意城G001地块一期项目垃圾处理情况证明。

4、海峡如意城G001地块一期项目环保相关情况说明。

5、海峡如意城G001地块一期项目项目设备清单。

6、平潭综合实验区环境与国土资源局关于《平潭海峡如意城G001、G002、G003、G007、G008地块工程项目环境影响报告书》的批复。

7、关于平潭海峡如意城G001地块一期工程商业区及办公区的排水量说明。