## Sheet1
平潭芦洋敬老院老院维修方案及报价
序号 | 问题及故障名称 | 处理方案 | 单位 | 型号 | 数量 | 报价
1 | 室内消火栓泵控制柜故障，2号泵未能启动 | 检查控制柜线路及各电气元件 | 项 | XBD4.0/15G | 1
2 | 消火栓泵、喷淋泵无机械应急启动功能 | 增加机械应急启动控制柜 | 套 | / | 2
3 | 喷淋泵无低压压力开关启泵功能 | 增加低压启泵功能 | 项 | / | 1
4 | 自动报警系统主机损坏，系统瘫痪 | 更换主机及配套设施，重新录入系统程序 | 套 | 火灾报警控制器（联动型）JB-QBL-RF1001 | 1
5 | 消防电话、广播主机故障，不能使用 | 更换消防电话、消防广播主机 | 套 | 总线电话主机RA-NAT2200/99/消防广播功放一体LT6242/150 | 1
6 | 一、二层增加吊顶，烟感未下引 | 将对应烟感下引 | 个 |  | 43
7 | 电气火灾监控系统故障 | 检修电气火灾监控主机 | 项 | RE3001-120 | 1
8 | 一层门厅、走道、二层走道装修增加格栅吊顶，应在格栅吊顶下方增设下喷及集热罩 | 增设下喷及集热罩 | 套 | T-ZSTX 80-68℃ | 30
9 | 一、二层增加吊顶，喷头未改为下喷 | 将对应喷头改为下喷 | 个 | T-ZSTX 80-68℃ | 109
10 | 屋面一台稳压泵损坏 | 更换稳压泵 | 台 | QRB0.5/5-0.15-2 | 1
11 | 屋面稳压系统腐蚀损坏 | 更换稳压系统 | 套 | 稳压设备配800气压罐（QRB0.5/5-0.15-2水泵2台） | 1
12 | 二层走道两端防火门锈蚀损坏 | 更换防火门 | 扇 | GFM-1221-d5A1.00（乙级） | 2
13 | 非消防电源切非脱扣器损坏 | 检修线路，更换分励脱扣器 | 项 | / | 1
14 | 配电箱进老鼠，易对电路造成损坏 | 对电箱有孔的地方进行封堵，损坏的元器件则更换 | 套 | / | 1
15 | 灭火器已过期，未更新，灭火器箱锈蚀损坏，需更换 | 灭火器重新进行充装，更换灭火器箱 | 具 | MFZ-ABC/4kg | 18
16 | 部分疏散指示灯、应急照明灯损坏 | 拆除有损坏的设备，更换设备及线路 | 个 | 双眼应急灯2×5W | 95
17 | 喷淋报警阀锈蚀 | 检查功能状态，功能没问题则作除锈防锈作业，功能丧失则更换 | 组 | ZSFZ150 | 1
18 | 不锈钢消防水池漏水，水池排水阀锈蚀 | 更换不锈钢水池及配套排水阀 | 套 | 13×6×2.5（150吨）成品水池 | 1
19 | 水泵接合器锈蚀 | 检查功能状态，功能没问题则作除锈防锈作业。功能丧失则更换 | 套 | SQD100-1.6 | 2
20 | 合计
21 | 以上报价包含税收，机械，人工，材料，运输，安装，调试,质保等费用
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
年 月 日