## Sheet1
平潭东痒敬老院维修方案及报价
序号 | 问题及故障名称 | 处理方案 | 单位 | 型号 | 数量 | 报价
1 | 消防水泵间门锁损坏 | 更换门锁 | 个 | / | 1
2 | 消火栓泵、喷淋泵无机械应急启动功能，喷淋泵无低压压力开关启泵功能，无消控室远程启泵功能 | 增加机械应急启动柜，低压启泵功能，远程直启功能 | 套 | / | 1
3 | 自动报警系统主机故障，无法报警联动 | 更换报警主机及配套设备 | 套 | 火灾报警控制器（联动型）JB-QBL-RF1001 | 1
4 | 消防电话、广播主机故障，不能使用 | 检修线路，更换电话主机，广播主机 | 套 | 总线电话主机RA-NAT2200/99/消防广播功放一体机LT6242/150 | 1
5 | 电气火灾监控主机无法显示点位以及屏蔽功能无法显示 | 检修电气火灾主机 | 个 | RE3001-120 | 1
6 | 配电箱内主断路器损坏，无法切非。 | 修复线路，更换设备。 | 项 | / | 1
7 | 屋面稳压系统锈蚀损坏 | 更换稳压系统 | 套 | 稳压设备配Ø800气压罐（QRB0.5/5-0.15-2水泵2台） | 1
8 | 屋面稳压系统、稳压控制柜未设置防雨设施 | 增加防雨设施 | 套 | / | 1
9 | 防火门无闭门器。 | 更换机械闭门器 | 个 | GFM-1221-d5A1.00（乙级） | 12
10 | 水泵控制柜固定底座锈蚀严重 | 进行防除锈作业，无修复意义的则更换 | 个 | / | 3
11 | 消防管道脱漆、卡箍锈蚀，建议除锈并上漆 | 除锈和重新上漆作业 | 米 | / | 200
12 | 灭火器已过期，未更新，现场未设置灭火器箱 | 过期灭火期重新进行充装，增加灭火器箱 | 具 | MFZ-ABC/4kg | 12
13 | 疏散指示灯、应急照明灯不亮 | 检查线路原因，设备损坏需更换设备 | 个 | 自带蓄电池吸顶18W | 62
14 | 喷淋报警阀锈蚀损坏，水力警铃损坏，报警阀组压力开关无法连锁启泵 | 更换报警阀组，水力警铃，检修压力开关启泵线路 | 项 | ZSFZ150 | 1
15 | 喷淋泵出水管压力表损坏 | 更换压力表 | 个 | Y100-1.6MPa | 1
16 | 水泵接合器手轮锈蚀损坏 | 更换手轮 | 个 | SQD100-1.6 | 2
17 | 屋面管道阀门损坏3个，无法启闭 | 更换阀门 | 个 | / | 3
18 | 消防水池、屋面水箱液位计损坏 | 更换液位计 | 个 | / | 2
19 | 屋面试验消火栓及箱体损坏，其他消火栓箱门损坏 | 更换消火栓箱、箱门。 | 项 | SG18B65Z-J | 1
20 | 喷淋水流指示器无法复位 | 修复线路，更换水流指示器 | 项 | ZSJZ150-M-1.2 | 1
22 | 合计
23 | 以上报价包含税收，机械，人工，材料，运输，安装，调试,质保等费用
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
年 月 日