## Sheet1
采购项目清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | UPS主机 | 1.UPS 采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰，包含UPS电源所有的控制电路。 2.输入电压: 194~280Vac（满载）；100~194Vac(40%~100%负载)。 3.输入功率因数：≥0.99。 4.UPS 输出功率因数：10KVA/10KW；整机效率: ≥95.5% 5.输出电压: AC220V±2% ;谐波失真: ≤3%（非线性负载），≤1%（线性负载） 6.UPS 必须具备 LCD 面板显示运行工况,UPS 在电池放电时，可预测并显示电池的剩余放电时间并生成电池老化曲线表。(提供产品运行时功能截图) 7.UPS 支持风扇故障侦测，风扇异常时,UPS 能正常发出声光告警信号；UPS通风装置具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。(提供第三方权威机构出具的认证及检验报告证明文件复印件并加盖公章) 8.UPS 应标配紧急停机（REPO 功能）硬件端口，标配维修旁路开关。(提供第三方权威机构出具的认证及检验报告证明文件复印件并加盖公章) 9.UPS 通过电池接地故障检测电路，具有电池漏液侦测功能。可及时发现电池漏液情况，防止因此导致的电池起火等故障，当电池组发生漏液时，能发出声光告警。(提供产品彩页证明) 10.其他功能：①UPS 输入输出均具有防雷功能，能抵抗 6kV 高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能。②具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS 发生故障时必须发出声光告警。 | 1 | 台
2 | 蓄电池 | 1.采用≥12V120AH 铅酸免维护蓄电池，设计寿命≥10 年。 2.成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差 不得超过30mV。 3.自放电损失：完全充电的蓄电池，在 25±5℃的环境中，静置 28 天后，其容量保 持率应在 97％以上； 4.蓄电池密封反应效率：应不低于 98％； 5.板栅结构：正极板采用铅钙合金，正极板结构 6.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为 1kPa～15kPa； 7.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 8.蓄电池需具有防止底部铅尘短路技术，避免在使用过程中，由于极板铅化合物脱落在底部堆积形成短路，造成蓄电池容量缩减、寿命变短等问题。（提供权威机构出具的证明材料，含原理结构说明书及原理结构图加盖投标人公章，原件备查） 9.蓄电池极柱端子需具有多层密封结构，防止蓄电池漏酸、漏电造成安全事故，杜绝采用不起根本作用的托盘表面处理方式。（提供权威机构出具的证明材料，含原理结构说明书及原理结构图加盖投标人公章，原件备查） | 32 | 节
3 | 蓄电池箱 | 可放置可装 12V120AH 蓄电池 16 节，含电池组空开 | 2 | 套
4 | 配电箱 | 开关，零线排，地线排和其它元器件 | 1 | 套
5 | 线缆等辅材 | 电缆、电池连接线等 | 1 | 项
6 | 承重架 | 角铁焊接定制 | 1 | 套
7 | 安装调试 | 动力电缆割接、配电箱、UPS 设备及电池组安装调试等 | 1 | 项